## Hoja1
CONTRATACIÓN SUMINISTRO DECANTADOR CENTRÍFUGO EDAR ARAZURI. EXPEDIENTE 2013281
CÁLCULO OFERTA ECONÓMICA
Condiciones de operación
Caudal fango a deshidratar | 45 | m3/h
Materia seca fango a deshidratar | 2.4 | %
| 1080 | kg/h
Materia volátil fango a deshidratar | 69.7 | %
Tiempo de funcionamiento | 80000 | h
Precio energía | 0.1 | €/kWh
Precio polímero floculante | 3 | €/kg
Precio gestión lodo deshidratado | 14 | €/Tm
Oferta Económica | Licitación | Oferta |  | Cálculo del coste de operación a 10 años | Licitación | Oferta
Suministro Decantador Centrífugo | 200000 | 200000 | € | Precio unidad deshidratación ofertada : | 200000 | 200000
Mantenimiento Preventivo 10 años | 100000 | 100000 | € | Precio mantenimiento preventivo 10 años : | 100000 | 100000
|  |  |  | Coste eléctrico : | 720000 | 324000
Valores Técnicos Garantizados | Licitación | Oferta |  | Coste polímero floculante | 2721600 | 2332800
Consumo eléctrico específico | 2 | 0.9 | KWh/m3 | Coste gestion lodo deshidratado : | 6880958.0838 | 6175326.3158
Consumo polímero floculante | 10.5 | 9 | Kg/Tm MS | Coste Total | 10622558.0838 | 9132126.3158
Materia seca fango deshidratado | 16.7 | 19 | % MS
Rendimiento captación materia seca | 95 | 97 | %